配水池調査（水中ドローン調査）　特記仕様書

１．適用

本特記仕様書は、「令和〇年度　配水池内部点検調査業務」に適用する。

２．目的

本業務は、配水池の内部を水中ドローンで調査を行い、施設維持管理に必要な情報を得ることを目的とする。

３．履行期間

契約日から令和〇年〇月〇日まで

４．履行場所及び清掃面積

（１）○○配水池　○○市○○町○○

RC構造２槽式　内法10ｍ×5m×2槽　有効水深4.5ｍ

（２）○○配水池　○○市○○町○○

PC構造１槽式　内法Φ20ｍ　有効水深7.0ｍ

５．業務概要

水中ドローンを配水池の開口部より投入し、池内の状況を映像モニターで確認しながら、底面に沈殿した堆積物の状況や池内構造物の点検調査を行う。

６．業務従事者

従事する作業者は、水道施設に関する知識を有しており、業務内容に熟練かつ堪能な

者があたるものとする。また、法令等により定められた資格を必要とする作業は、下記

の資格を有する作業者が行わなければならない。

・現場代理人：水道施設管理技士3級（管路）

・水中ドローンオペレーター：水中ドローン安全潜航操縦士

業務の着手前に、作業従事者の名簿（氏名・資格・経験年数）を提出すること。

７．施工体制および安全衛生管理

（１）作業従事者は水道法第２１条により、腸内細菌検査結果を着手前に監督員に提出す

ること。有効期間は履行期間を含む１年以内とする。

（２）本業務で使用する水中ドローンは、水道施設内での使用に適切なものとし、業務着

手前に業務計画書において承認を得ること。

（３）池内で使用する水中ドローンは、JWWA Z 108及びJWWA Z 110の浸出試験に適

合したものとする。試験成績書は業務計画書に添付すること。

（４）池内で使用する水中ドローン等の機器は、毎回作業前に次亜塩素酸ナトリウム水溶

液で消毒し、水道水に悪影響を及ぼすことのないようにすること。

（５）塩素消毒に使用する次亜塩素酸ナトリウム製品や消毒方法、塩素濃度は業務計画書

において承認を得るものとする。

（６）作業従事者の安全を考慮し、マンホール等開口部内への出入りは原則不可とする。

やむを得ない事情により出入りしなければならない場合は、監督員と協議の上、換

気、ガス濃度測定等により酸素欠乏症等を防止しなければならない。

（７）調査作業中、水質に異常が発生した場合は直ちに作業を中止し、監督員に報告して

指示に従うこと。

（８）作業実施にあたり、関連設備に損害を与えないよう十分注意し行うこと。

８．調査作業

（１）本業務は稼働中の上水道施設内での作業であることから、衛生管理には十分留意し、

常に清潔を保持すること。

（２）調査作業中、貯水濁度を上昇させることのないように十分注意すること。堆積物の

飛散を防ぐため底部に着底させないこと。また、施設内の配管位置等を事前に確認

して、支障のないように作業をおこなうこと。

（３）水中ドローンは浄水用のものとし、細部の調査に支障のない寸法であり、耐水深は

有効水深以上に対応できること。ケーブル延長についても調査に十分な長さのもの

とする。

（４）池内で使用する水中ドローン等の機器は、毎回作業前に次亜塩素酸ナトリウムにて

消毒し、水道水に悪影響を及ぼすことのないよう注意する。

（５）調査作業中、常時適切な濁度管理をおこなうため、水中ドローン周辺の濁度変化が

ないことを映像で目視確認すること。

（６）調査作業中、施設内流出口への水中ドローンの接近には十分に注意すること。

（７）作業従事者は、消毒したゴム手袋等を使用し、機器が直接人体に接触しないように

すること。

（８）調査作業中はマンホール等開口部が解放されるため、養生シート等を使用して、池

内に異物が入り込まないようにすること。

９．調査項目

配水池内に沈殿した堆積物の状況を調査し、同時に壁面や天井の躯体劣化状況、配管や付帯構造物の調査を行う。撮影時の有効画素数は90万画素（1280×720px）以上とする。

・底面の沈殿した堆積状況

・壁面、天井等の躯体劣化状況

・配管類、梯子等の腐食状況

・その他必要と認められた内容

１０．提出書類

受託者は速やかに次の書類を提出すること。

（１）契約後の提出書類

・着手届

・工程表

・現場代理人届

・現場代理人経歴書

・資格免許証（資格免許、講習教育修了証ほか）

・作業員名簿

・腸内細菌検査結果

・業務計画書

・資機材浸出試験成績書

（２）業務完了後の提出書類

・調査写真帳

・調査報告書（構造物点検記録表）

・調査映像（DVD動画データ）

・完了届

１１．その他

本特記仕様書に定めのない事項または、疑義を生じた場合は、双方協議の上定めるものとする。

以上